## CHAMPS RELAIS (hidden)
CHOIX TC
| TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | WIC1-W2 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 16 A - 56 A
2 | WIC1-W3 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 32 A - 112 A
3 | WIC1-W4 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 64 A - 224 A
4 | WIC1-W5 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 320 | 352 | 384 | 416 | 448 | 128 A - 448 A
| 2 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 32 A - 112 A
CHOIX IR
| Ir | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 32 | OFF | OFF | OFF | OFF | 32
2 | 36 | ON | OFF | OFF | OFF | 36
3 | 40 | OFF | ON | OFF | OFF | 40
4 | 44 | ON | ON | OFF | OFF | 44
5 | 48 | OFF | OFF | ON | OFF | 48
6 | 52 | ON | OFF | ON | OFF | 52
7 | 56 | OFF | ON | ON | OFF | 56
8 | 60 | ON | ON | ON | OFF | 60
9 | 64 | OFF | OFF | OFF | ON | 64
10 | 68 | ON | OFF | OFF | ON | 68
11 | 72 | OFF | ON | OFF | ON | 72
12 | 80 | ON | ON | OFF | ON | 80
13 | 88 | OFF | OFF | ON | ON | 88
14 | 96 | ON | OFF | ON | ON | 96
15 | 104 | OFF | ON | ON | ON | 104
16 | 112 | ON | ON | ON | ON | 112
| 7 | OFF | ON | ON | OFF | 56
CHOIX COURBE
1 | Temps Défini | DEF | OFF | OFF | OFF | OFF | 1
2 | Normal Inverse | N-INV | ON | OFF | OFF | OFF | 2
3 | Très Inverse | V-INV | OFF | ON | OFF | OFF | 2
4 | Extrêmement Inverse | E-INV | ON | ON | OFF | OFF | 2
5 | Long Inverse | LI-INV | OFF | OFF | ON | OFF | 2
6 | RI - Inverse | RI-INV | ON | OFF | ON | OFF | 2
7 | Caractéristiques fusible HT | HV-Fuse | OFF | ON | ON | OFF | 2
8 | Caractéristique fusible gamme complète | FR-Fuse | OFF | ON | ON | ON | 2
| 1 | DEF | OFF | OFF | OFF | OFF | 1
COURANT DECLENCHEMENT THERMIQUE I>
1 | 0,9 x Is | 0.9 | OFF | OFF | OFF | OFF
2 | 0,95 x Is | 0.95 | ON | OFF | OFF | OFF
3 | 1 x Is | 1 | OFF | ON | OFF | OFF
4 | 1,05 x Is | 1.05 | ON | ON | OFF | OFF
5 | 1,1 x Is | 1.1 | OFF | OFF | ON | OFF
6 | 1,15 x Is | 1.15 | ON | OFF | ON | OFF
7 | 1,2 x Is | 1.2 | OFF | ON | ON | OFF
8 | 1,3 x Is | 1.3 | ON | ON | ON | OFF
9 | 1,4 x Is | 1.4 | OFF | OFF | OFF | ON
10 | 1,5 x Is | 1.5 | ON | OFF | OFF | ON
11 | 1,6 x Is | 1.6 | OFF | ON | OFF | ON
12 | 1,8 x Is | 1.8 | ON | ON | OFF | ON
13 | 2 x Is | 2 | OFF | OFF | ON | ON
14 | 2,25 x Is | 2.25 | ON | OFF | ON | ON
15 | 2,5 x Is | 2.5 | OFF | ON | ON | ON
16 | Exit | Exit | ON | ON | ON | ON
| 5 | 1.1 | OFF | OFF | ON | OFF | 61.6
TEMPS DECLENCHEMENT THERMIQUE T >
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Temps Défini | 0.04 | 0.3 | 0.6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 30 | 60 | 120 | 210 | 300 | TEMPORISATION DECLENCHEMENT | t > | sec |  | SEUIL SURCHARGE POUR DEF
2 | Autre courbe (facteur a) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | FACTEUR DE TEMPS | a |  | EXIT | VALEUR DEMARRAGE POUR INV
| 1 | 0.04 | 0.3 | 0.6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 30 | 60 | 120 | 210 | 300 | TEMPORISATION DECLENCHEMENT | t > | sec | 0 | SEUIL SURCHARGE POUR DEF
| Temportisation / Facteur de temps | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5
1 | TEMPORISATION DECLENCHEMENT | 1: 0.04; 2: OFF; 3: OFF; 4: OFF; 5: OFF
2 | TEMPORISATION DECLENCHEMENT | 1: 0.3; 2: ON; 3: OFF; 4: OFF; 5: OFF
3 | TEMPORISATION DECLENCHEMENT | 1: 0.6; 2: OFF; 3: ON; 4: OFF; 5: OFF; 17: Valeur seuil du niveau courant-temps
4 | TEMPORISATION DECLENCHEMENT | 1: 1; 2: ON; 3: ON; 4: OFF; 5: OFF; 17: indépendant ou valeur démarrage des
5 | TEMPORISATION DECLENCHEMENT | 1: 2; 2: OFF; 3: OFF; 4: ON; 5: OFF; 17: caractéristiques inverses
6 | TEMPORISATION DECLENCHEMENT | 1: 3; 2: ON; 3: OFF; 4: ON; 5: OFF
7 | TEMPORISATION DECLENCHEMENT | 1: 4; 2: OFF; 3: ON; 4: ON; 5: OFF
8 | TEMPORISATION DECLENCHEMENT | 1: 6; 2: ON; 3: ON; 4: ON; 5: OFF
9 | TEMPORISATION DECLENCHEMENT | 1: 8; 2: OFF; 3: OFF; 4: OFF; 5: ON
10 | TEMPORISATION DECLENCHEMENT | 1: 10; 2: ON; 3: OFF; 4: OFF; 5: ON
11 | TEMPORISATION DECLENCHEMENT | 1: 15; 2: OFF; 3: ON; 4: OFF; 5: ON
12 | TEMPORISATION DECLENCHEMENT | 1: 30; 2: ON; 3: ON; 4: OFF; 5: ON
13 | TEMPORISATION DECLENCHEMENT | 1: 60; 2: OFF; 3: OFF; 4: ON; 5: ON
14 | TEMPORISATION DECLENCHEMENT | 1: 120; 2: ON; 3: OFF; 4: ON; 5: ON
15 | TEMPORISATION DECLENCHEMENT | 1: 210; 2: OFF; 3: ON; 4: ON; 5: ON
16 | TEMPORISATION DECLENCHEMENT | 1: 300; 2: ON; 3: ON; 4: ON; 5: ON
| 4 | 1: 1; 2: ON; 3: ON; 4: OFF; 5: OFF
SEUIL COURANT COURT CIRCUIT - I>>
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 x Is | 1: 1; 2: OFF; 3: OFF; 4: OFF; 5: OFF
2 | 2 x Is | 1: 2; 2: ON; 3: OFF; 4: OFF; 5: OFF
3 | 3 x Is | 1: 3; 2: OFF; 3: ON; 4: OFF; 5: OFF
4 | 4 x Is | 1: 4; 2: ON; 3: ON; 4: OFF; 5: OFF
5 | 5 x Is | 1: 5; 2: OFF; 3: OFF; 4: ON; 5: OFF
6 | 6 x Is | 1: 6; 2: ON; 3: OFF; 4: ON; 5: OFF
7 | 7 x Is | 1: 7; 2: OFF; 3: ON; 4: ON; 5: OFF
8 | 8 x Is | 1: 8; 2: ON; 3: ON; 4: ON; 5: OFF
9 | 9 x Is | 1: 9; 2: OFF; 3: OFF; 4: OFF; 5: ON
10 | 10 x Is | 1: 10; 2: ON; 3: OFF; 4: OFF; 5: ON
11 | 12 x Is | 1: 12; 2: OFF; 3: ON; 4: OFF; 5: ON
12 | 14 x Is | 1: 14; 2: ON; 3: ON; 4: OFF; 5: ON
13 | 16 x Is | 1: 16; 2: OFF; 3: OFF; 4: ON; 5: ON
14 | 18 x Is | 1: 18; 2: ON; 3: OFF; 4: ON; 5: ON
15 | 20 x Is | 1: 20; 2: OFF; 3: ON; 4: ON; 5: ON
16 | EXIT x Is | 1: EXIT; 2: ON; 3: ON; 4: ON; 5: ON
| 4 | 1: 4; 2: ON; 3: ON; 4: OFF; 5: OFF; 6: 224
tI>>: Temporisation déclenchement du niveau court-circuit
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Temporisation déclenchement Icc | 1: 0.04; 2: OFF; 3: OFF; 4: OFF; 5: OFF
2 | Temporisation déclenchement Icc | 1: 0.07; 2: ON; 3: OFF; 4: OFF; 5: OFF
3 | Temporisation déclenchement Icc | 1: 0.1; 2: OFF; 3: ON; 4: OFF; 5: OFF
4 | Temporisation déclenchement Icc | 1: 0.15; 2: ON; 3: ON; 4: OFF; 5: OFF
5 | Temporisation déclenchement Icc | 1: 0.2; 2: OFF; 3: OFF; 4: ON; 5: OFF
6 | Temporisation déclenchement Icc | 1: 0.25; 2: ON; 3: OFF; 4: ON; 5: OFF
7 | Temporisation déclenchement Icc | 1: 0.3; 2: OFF; 3: ON; 4: ON; 5: OFF
8 | Temporisation déclenchement Icc | 1: 0.4; 2: ON; 3: ON; 4: ON; 5: OFF
9 | Temporisation déclenchement Icc | 1: 0.6; 2: OFF; 3: OFF; 4: OFF; 5: ON
10 | Temporisation déclenchement Icc | 1: 0.8; 2: ON; 3: OFF; 4: OFF; 5: ON
11 | Temporisation déclenchement Icc | 1: 1; 2: OFF; 3: ON; 4: OFF; 5: ON
12 | Temporisation déclenchement Icc | 1: 1.4; 2: ON; 3: ON; 4: OFF; 5: ON
13 | Temporisation déclenchement Icc | 1: 1.8; 2: OFF; 3: OFF; 4: ON; 5: ON
14 | Temporisation déclenchement Icc | 1: 2.2; 2: ON; 3: OFF; 4: ON; 5: ON
15 | Temporisation déclenchement Icc | 1: 2.6; 2: OFF; 3: ON; 4: ON; 5: ON
16 | Temporisation déclenchement Icc | 1: 3; 2: ON; 3: ON; 4: ON; 5: ON
| 3 | 1: 0.1; 2: OFF; 3: ON; 4: OFF; 5: OFF
1 |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | EXIT
2 |  | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT
| 1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | EXIT
1 |  | x Is | x Is | x Is | x Is | x Is | x Is | x Is | x Is | x Is | x Is | x Is | x Is | x Is | x Is | x Is
2
| 1 | x Is | x Is | x Is | x Is | x Is | x Is | x Is | x Is | x Is | x Is | x Is | x Is | x Is | x Is | x Is
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IE Defaut DE TERRE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 0,2 x Is | 17: 0.2; 18: OFF; 19: OFF; 20: OFF; 21: OFF; 22: 0
2 | 0,3 x Is | 17: 0.3; 18: ON; 19: OFF; 20: OFF; 21: OFF; 22: 0
3 | 0,4 x Is | 17: 0.4; 18: OFF; 19: ON; 20: OFF; 21: OFF; 22: 0
4 | 0,5 x Is | 17: 0.5; 18: ON; 19: ON; 20: OFF; 21: OFF; 22: 0
5 | 0,6 x Is | 17: 0.6; 18: OFF; 19: OFF; 20: ON; 21: OFF; 22: 0
6 | 0,7 x Is | 17: 0.7; 18: ON; 19: OFF; 20: ON; 21: OFF; 22: 0
7 | 0,8 x Is | 17: 0.8; 18: OFF; 19: ON; 20: ON; 21: OFF; 22: 0
8 | 0,9 x Is | 17: 0.9; 18: ON; 19: ON; 20: ON; 21: OFF; 22: 0
9 | 1 x Is | 17: 1; 18: OFF; 19: OFF; 20: OFF; 21: ON; 22: 0
10 | 1,2 x Is | 17: 1.2; 18: ON; 19: OFF; 20: OFF; 21: ON; 22: 0
11 | 1,4 x Is | 17: 1.4; 18: OFF; 19: ON; 20: OFF; 21: ON; 22: 0
12 | 1,6 x Is | 17: 1.6; 18: ON; 19: ON; 20: OFF; 21: ON; 22: 0
13 | 1,8 x Is | 17: 1.8; 18: OFF; 19: OFF; 20: ON; 21: ON; 22: 0
14 | 2 x Is | 17: 2; 18: ON; 19: OFF; 20: ON; 21: ON; 22: 0
15 | 2,5 x Is | 17: 2.5; 18: OFF; 19: ON; 20: ON; 21: ON; 22: 0
16 | EXIT | 17: EXIT; 18: ON; 19: ON; 20: ON; 21: ON; 22: 0
| 16 | 17: EXIT; 18: ON; 19: ON; 20: ON; 21: ON; 22: #VALUE!; 23: 0; 24: 16; 25: 16
TEMPS DECLENCHEMENT DEFAUT TERRE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Temporisation déclenchement Icc | 17: 0.1; 18: OFF; 19: OFF; 20: OFF; 21: OFF
2 | Temporisation déclenchement Icc | 17: 0.2; 18: ON; 19: OFF; 20: OFF; 21: OFF
3 | Temporisation déclenchement Icc | 17: 0.4; 18: OFF; 19: ON; 20: OFF; 21: OFF
4 | Temporisation déclenchement Icc | 17: 0.6; 18: ON; 19: ON; 20: OFF; 21: OFF
5 | Temporisation déclenchement Icc | 17: 0.8; 18: OFF; 19: OFF; 20: ON; 21: OFF
6 | Temporisation déclenchement Icc | 17: 1; 18: ON; 19: OFF; 20: ON; 21: OFF
7 | Temporisation déclenchement Icc | 17: 1.5; 18: OFF; 19: ON; 20: ON; 21: OFF
8 | Temporisation déclenchement Icc | 17: 2; 18: ON; 19: ON; 20: ON; 21: OFF
9 | Temporisation déclenchement Icc | 17: 2.5; 18: OFF; 19: OFF; 20: OFF; 21: ON
10 | Temporisation déclenchement Icc | 17: 3; 18: ON; 19: OFF; 20: OFF; 21: ON
11 | Temporisation déclenchement Icc | 17: 3.5; 18: OFF; 19: ON; 20: OFF; 21: ON
12 | Temporisation déclenchement Icc | 17: 4; 18: ON; 19: ON; 20: OFF; 21: ON
13 | Temporisation déclenchement Icc | 17: 6; 18: OFF; 19: OFF; 20: ON; 21: ON
14 | Temporisation déclenchement Icc | 17: 8; 18: ON; 19: OFF; 20: ON; 21: ON
15 | Temporisation déclenchement Icc | 17: 10; 18: OFF; 19: ON; 20: ON; 21: ON
16 | Temporisation déclenchement Icc | 17: 20; 18: ON; 19: ON; 20: ON; 21: ON
| 1 | 17: 0.1; 18: OFF; 19: OFF; 20: OFF; 21: OFF; 22: #VALUE!

## REGLAGE
PROJET
SOUS STATION | BUTEMBO
NOM TABLEAU | XIRIA 15 KV
NOM ARRIVEE / DEPART | FEEDER 1 - ISALE
REF EATON | - |  | DATE | 2023-07-24
DONNEES ELECTRIQUES RESEAU / TABLEAU
RESEAU |  | TENSION RESEAU [ V] | 15000 | V
TENSION ISOLEMENT XIRIA [k V] |  | CALIBRE DISJONCTEUR [A]
PUISSANCE CONTRACTUELLE [KVA] |  |  | 1500 | K VA
COURANT NOMINAL |  |  | 57.8035 | A
RELAIS DE PROTECTION / TC PROTECTION
CHOIX DES TI PROTECTION |  |  |  | 32 A - 112 A
COURANT DE REFERENCE | IS |  |  | Is =56 A
COURBE DECLENCHEMENT |  |  |  | DEF
SEUIL SURCHARGE POUR DEF | I> |  |  | I> =61,6 A
TEMPORISATION DECLENCHEMENT | tI> |  |  | t > = 1 sec
SEUIL NIVEAU COURANT COURT CIRCUIT | I>> |  |  | I>> =224 A
TEMPORISATION COURANT COURT CIRCUIT | tI>> |  |  | t I>>= 0,1sec
DEFAUT TERRE | IE> |  |  | #VALUE!
TEMPORISATION DEFAUT TERRE | tIE> |  |  | #VALUE!

## RAPPORT
EDBS - ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD SERVICES S.A
Avenue de la Gare 4A, LU-9540 Wiltz - Luxembourg (Grand-Duché de)
Contact: Huygens Stéphane - GSM : 0032 475 51 72 65
Mail: stephanehuygens@edbs.lu
Valeurs préconisées de paramétrage relais de protection (*1) - relais wic - XIRIA
Courbe à temps indépendant (*3)
DONNEES DE BASE
Projet: |  | BUTEMBO
Tableau: |  | XIRIA 15 KV
Départ: |  | FEEDER 1 - ISALE
Ref Eaton: |  | - |  | Date: | 2023-07-24
DONNEES ELECTRIQUES |  |  | Réseau | RESEAU
|  |  | Tension Nominale | 15 | k V
|  |  | Puissance contractuelle | 1500 | K VA
|  |  | Courant Assigné | 57.8035 | A
|  |  | Calibre disjoncteur | 200 | A
|  |  | Type TC de protection | WIC1-W3 | (32 A - 112 A)
|  | IS | 56 A | DIP 1-1 | OFF
|  |  |  | DIP 1-2 | ON
|  |  |  | DIP 1-3 | ON
|  |  |  | DIP 1-4 | OFF
|  |  | DEF | DIP 1-5 | OFF
|  |  |  | DIP 1-6 | OFF
|  |  |  | DIP 1-7 | OFF
|  |  |  | DIP 1-8 | OFF
|  | I> | 61,6 A | DIP 2-1 | OFF
|  |  |  | DIP 2-2 | OFF
|  |  |  | DIP 2-3 | ON
|  |  |  | DIP 2-4 | OFF
|  | tI> | 1 S | DIP 2-5 | ON
|  |  |  | DIP 2-6 | ON | (*2)
|  |  |  | DIP 2-7 | OFF
|  |  |  | DIP 2-8 | OFF
|  | I>> | 224 A | DIP 3-1 | ON
|  |  |  | DIP 3-2 | ON
|  |  |  | DIP 3-3 | OFF
|  |  |  | DIP 3-4 | OFF
|  | tI>> | 0,1 S | DIP 3-5 | OFF
|  |  |  | DIP 3-6 | ON
|  |  |  | DIP 3-7 | OFF
|  |  |  | DIP 3-8 | OFF
|  | IE> | #VALUE! | DIP 4-1 | ON
|  |  |  | DIP 4-2 | ON
|  |  |  | DIP 4-3 | ON
|  |  |  | DIP 4-4 | ON
|  | tIE> | #VALUE! | DIP 4-5 | OFF
|  |  |  | DIP 4-6 | OFF
|  |  |  | DIP 4-7 | OFF
|  |  |  | DIP 4-8 | OFF
(*1) | Ces valeurs de paramétrage sont à adapter suivant les contraintes électriques locales, tenant compte
des impositions du distributeur d'énergie, de la puissance contractuelle, des caractéristiques des
équipements à protéger, des valeurs de paramétrage des relais de protection amont / aval
(*2 | Les temps sont valable pour WIC1-2/3 à partir de version G0009
Complement informations : Voir Manuel relais de protection WIC1-CT
Back-up → | Raccordement préconisé: Entrée de déclenchement extérieur 230 V / 115 V - A raccorder
(*3) | Autre courbes possibles (inverse, … voir manuel WIC

## CHAMPS DATA (hidden)
1 | Ur = 24 k V | Uw = 125 k V | Up = 50 k V | fr = 50 Hz | Ir = 630 A | Ik = 16 k A | Ip = 40 k A | tk = 1 s
2 | Ur = 17,5 k V | Uw = 95 k V | Up = 38 k V | fr = 50 Hz | Ir = 630 A | Ik = 16 k A | Ip = 40 k A | tk = 1 s
3 | Ur = 12 k V | Uw = 75 k V | Up = 28 k V | fr = 50 Hz | Ir = 630 A | Ik = 20 k A | Ip = 50 k A | tk = 1 s
4 | Ur = 7,2 k V | Uw = 60 k V | Up = 20 k V | fr = 50 Hz | Ir = 630 A | Ik = 20 k A | Ip = 50 k A | tk = 1 s
1
1 | Réseau | RESEAU
2 |  | ECG
3 |  | EDC
4 |  | REGIDESO
5 |  | SBEE
6 |  | SIBELGA
7 |  | SNEL
8 |  | SOMELEC
9 |  | A définir
1
| Calibre | 1 | 200
|  | 2 | 500
3
4
1
1
2
3
4

## Feuil5 (hidden)
PROJET
SOUS STATION |  | PROJET / DESIGN
NOM TABLEAU
NOM ARRIVEE / DEPART |  | Réseau / Network
Tension Nominal(e) Voltage (Un)
DONNEES ELECTRIQUES |  | P. Installée / Installed Capacity
TENSION RESEAU |  | Puissance Contractuelle
TENSION ISOLEMENT
CALIBRE DISJONCTEUR
RESEAU | SNEL